## Resultado Análisis Lb Revisado
RESULTADO DE LOS ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA REALIZADOS en 2015 por APC
P A R A M E T R O
Turbiedad (UNT) |  |  |  | Cloro Libre Residual (mg/l) |  |  |  | Coliformes Fecales (UFC) |  |  |  | Coliformes Totales (UFC)
Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma
1 | 5 |  |  | 0.50 a 1.0 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3
1.7 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.4 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.1 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.86 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
3.25 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.98 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.64 |  | 1 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
5.76 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
5.53 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2.41 |  | 1 |  | 5.6 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.62 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.29 |  | 1 |  | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
4.71 |  | 1 |  | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
5.48 |  |  | 1 | 0.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.11 |  | 1 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.56 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.93 |  | 1 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.51 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.86 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.78 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.75 |  | 1 |  | 1.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.14 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.23 |  | 1 |  | 0.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.97 |  | 1 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.73 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.21 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
3.96 |  | 1 |  | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.77 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.64 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.85 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.21 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.64 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.38 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.46 |  | 1 |  | 0.1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.84 |  | 1 |  | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.73 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.36 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
5.63 |  |  | 1 | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.62 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.98 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.65 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.97 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.67 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.33 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.26 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.36 |  | 1 |  | 0.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.87 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.7 |  | 1 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.15 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.67 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.3 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.52 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.52 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.2 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.34 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.51 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.82 |  | 1 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.52 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.18 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.22 |  | 1 |  | 1.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.23 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.45 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.75 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2.14 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.42 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.77 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.39 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.01 |  | 1 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.36 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.42 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.24 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
3.25 |  | 1 |  | 5.67 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.62 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.93 |  | 1 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.23 |  | 1 |  | 0.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.8 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.69 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.05 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.39 |  | 1 |  | 0.32 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.04 |  | 1 |  | 1.27 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.54 |  | 1 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.58 |  | 1 |  | 0.79 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
83 |  | 79 | 4 | 83 |  | 74 | 9 | 83 |  | 83 | 0 | 83 |  | 83 | 0
Note on A7: USCL: Este valor es resultado de las copiosas lluvias ocurridas en todo el mes y debido a que la capacidad de tratmiento de la planta es menor que la demanda , no habiendo suficiente tiempo de reposo en los floculadores y sedimentadores.

## % Cumplimiento CALAGUA Revisado
Resumen Resultado de Análisis de Control de Calidad del Agua Potable año 2015 APC
Turbiedad |  |  | Cloro Libre Residual |  |  | Coliformes Fecales |  |  | Coliformes Totales |  |  | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA
# de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | Anual | Semestral | Mensual
83 | 79 | 4 | 83 | 74 | 9 | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 78 | 39 | 6.5
Desglose del Indicador de Calidad del Agua Potable
Porcentaje de Cumplimiento Normativo (%)
|  |  |  | Prestador | Cumplimiento Total | Bacteriología |  | Turbiedad |  | Cloro Libre Residual
[5 empty] | % | Muestreo | Calidad | Muestreo | Calidad | Muestreo | Calidad
|  |  |  | Aguas de Puerto Cortes | 100.6% | 106.4% | 100% | 106.4% | 95.18% | 106.4% | 89.16%