## APC 2017
RESULTADO DE LOS ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA REALIZADOS
P A R A M E T R O
Fecha | Turbiedad (UNT) |  |  |  | Cloro Libre Residual (mg/l) |  |  |  | Coliformes Fecales (UFC) |  |  |  | Coliformes Totales (UFC)
| Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma
| 1 | 5 |  |  | 0.50 a 1.0 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3
2017-01-04 | 0.57 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-01-05 | 0.78 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-01-09 | 1.85 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-01-12 | 0.94 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-01-16 | 3.2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-01-19 | 0.38 |  | 1 |  | 1.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-01-25 | 0.62 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-02-07 | 0.7 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-02-20 | 0.42 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-02-21 | 0.39 |  | 1 |  | 1.9 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-02-23 | 0.3 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-02-23 | 0.88 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-02-27 | 0.24 |  | 1 |  | 1.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-02-28 | 0.44 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-03-01 | 0.95 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-03-06 | 0.42 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-03-09 | 0.2 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-03-15 | 0.81 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-03-15 | 0.71 |  | 1 |  | 0.62 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-03-21 | 0.68 |  | 1 |  | 1.9 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-03-23 | 0.54 |  | 1 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-03-29 | 1.45 |  | 1 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-04-01 | 3.15 |  | 1 |  | 0.58 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-04-03 | 0.96 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-04-05 | 0.93 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-04-17 | 0.45 |  | 1 |  | 1.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-04-20 | 2.78 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-04-24 | 1.68 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-04-26 | 0.88 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-04-28 | 0.72 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-05-03 | 0.52 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-05-08 | 0.78 |  | 1 |  | 0.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-05-10 | 0.59 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-05-11 | 0.79 |  | 1 |  | 2.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-05-15 | 1.39 |  | 1 |  | 1.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-05-18 | 0.66 |  | 1 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-05-22 | 1.08 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-05-25 | 0.36 |  | 1 |  | 1.9 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-06-01 | 0.42 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-06-05 | 0.51 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-06-07 | 0.57 |  | 1 |  | 1.82 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-06-09 | 0.35 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-06-14 | 0.72 |  | 1 |  | 1.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-06-19 | 3.35 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-06-22 | 1.68 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-06-28 | 1.7 |  | 1 |  | 3.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-07-03 | 0.65 |  | 1 |  | 1.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-07-04 | 1.03 |  | 1 |  | 1.74 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-07-06 | 5.6 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-07-10 | 1.55 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-07-13 | 2.15 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-07-17 | 2.78 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-07-20 | 4.28 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-07-26 | 0.69 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-08-02 | 0.57 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-08-07 | 1.99 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-08-09 | 0.84 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-08-10 | 1.32 |  | 1 |  | 0.54 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-08-14 | 2.79 |  | 1 |  | 1.1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-08-17 | 1.09 |  | 1 |  | 0.3 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-08-23 | 0.45 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-08-30 | 0.38 |  | 1 |  | 1.1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-09-04 | 1.66 |  | 1 |  | 1.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-09-07 | 0.34 |  | 1 |  | 1.9 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-09-11 | 0.46 |  | 1 |  | 1.28 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-09-13 | 1.08 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-09-18 | 1.08 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-09-21 | 0.65 |  | 1 |  | 1.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-09-25 | 0.32 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-09-28 | 0.23 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-10-10 | 0.57 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-10-16 | 1.01 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-10-19 | 4.02 |  | 1 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-10-20 | 0.53 |  | 1 |  | 1.26 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-10-23 | 1.74 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-10-26 | 2.4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-10-27 | 2.42 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-10-30 | 0.58 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-11-02 | 0.46 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-11-06 | 1.27 |  | 1 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-11-08 | 0.57 |  | 1 |  | 0.52 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2018-11-09 | 0.42 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2018-11-13 | 4.18 |  | 1 |  | 1.9 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2018-11-16 | 2.19 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-11-22 | 0.55 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-11-29 | 0.74 |  | 1 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
11/30/2017 | 0.57 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-12-04 | 6.06 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-12-05 | 2 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-12-07 | 2.11 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-12-13 | 0.65 |  | 1 |  | 1.94 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-12-14 | 0.62 |  | 1 |  | 1.1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-12-18 | 0.56 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-12-21 | 0.6 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2017-12-27 | 0.75 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 95 |  | 94 | 1 | 95 |  | 93 | 2 | 95 |  | 95 | 0 | 95 |  | 95 | 0

## Cumplimiento Calagua 2017
Resumen Resultado de Análisis de Control de Calidad del Agua Potable
Turbiedad |  |  | Cloro Libre Residual |  |  | Coliformes Fecales |  |  | Coliformes Totales |  |  | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA
# de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | Anual | Semestral | Mensual
95 | 94 | 1 | 95 | 93 | 2 | 95 | 95 | #N/A | 95 | 95 | 0 | 78 | 39 | 6.5
Desglose del Indicador de Calidad del Agua Potable
Porcentaje de Cumplimiento Normativo (%)
[15 empty] | Prestador | Cumplimiento Total | Bacteriología |  | Turbiedad |  | Cloro Libre Residual
[16 empty] | % | Muestreo | Calidad | Muestreo | Calidad | Muestreo | Calidad
[15 empty] | Aguas de Puerto Cortés | 110.4% | 121.8% | 100% | 121.8% | 98.95% | 121.8% | 97.89%
ING. SARA CANALES
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
AGUAS DE PUERTO CORTES